ESTUDOS PRELIMINARES
O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação do serviço, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores
Órgão Responsável pelo gerenciamento da Contratação:	Reitoria – IF Sertão-PE

DIRETRIZES GERAIS

  - - NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

- Portaria do INMETRO nº 206 de 16 de maio de 2011, que estabelece que a manutenção dos extintores devem seguir as seguintes normas:
- NBR 11715 – Extintores de incêndio tipo carga d’água;
- NBR 11716 – Extintores de incêndio com carga de gás carbônico; NBR 10721 – Extintores de incêndio com carga de pó químico;
- NBR 12962 – Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio; NBR 13485 – Manutenção de terceiro nível em extintores de incêndio; NBR 15808 – Extintores de incêndio portáteis;
- NBR 12274 – Inspeção em cilindro de aço, sem costura para gases;
- NBR 19003 – Sistema da Qualidade – Modelo para garantia da qualidade em instalação e ensaios finais;
- NBR 7195 – Cores para segurança;
- NBR 13494 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
- NBR 12779 – Mangueiras de incêndio – Inspeção, manutenção e cuidados; NBR 9695 – Pó para extinção de incêndio;
- NBR 9654 – Indicador de pressão para extintores de incêndio.
- Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000 Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003;
- Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 - Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
- Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001 - Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, alterado pelo Decreto nº 4.485 de 25 de novembro de 2002 - Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
- Decreto 7.892/2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
- Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;
- Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
- Instrução Normatiza nº 05, de 26 de maio de 2017, SEGES - Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
- Lei 1.0520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

  - - ANÁLISE DA(S) CONTRATAÇÃO(ÕES) ANTERIOR(ES)

Nas contratações anteriores foram constatados problemas na execução dos serviços, tais como, empresa vencedora só prestar serviços após notificação, empecilhos com a logística entre a localidade da empresa e o local de prestação de serviços, Campus ficar sem extintores durante o período de execução dos serviços.
Essa nova contratação resulta do processo nº 23100.000047.2019-69 não obtivemos êxito pois os preços apresentado na única proposta obtida estavam acima do valor estimado.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

2.1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A manutenção e recarga de extintores e seus acessórios são essenciais para a administração visando à segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e a integridade dos funcionários, alunos e do público em geral.
Os extintores de incêndio deverão ter a sua carga renovada ou verificada nas épocas e condições recomendadas por normas ou especificações de órgãos técnicos credenciados para tal finalidade, aceitas e adotadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, ou, na falta destas, pelos respectivos fabricantes, bem como seus cilindros serem submtios a teste em intervalos de tempo não superiores a cinco anos.

2.2 – REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

A contratação dos serviços em questão está relacionada com a prevenção de acidentes, combate a princípio de incêndio e promovendo condições para a manutenção do patrimônio público – inclusive a integridade das pessoas. Sendo assim, há de se considerar que serve de apoio no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão em atendimento aos objetivos estratégicos do IF Sertão-PE, presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023.
Ainda na linha do Planejamento Estratégico Institucional, percebe-se que essa contratação servirá de base para as ações definidas no item “12.6 Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de vigência do PDI” bem como, com a questão da Gestão Financeira e Orçamentária.

2.3 – REQUISITOS NECESSÁRIOS

- A execução do objeto contratado compreende a retirada e a entrega dos extintores de incêndio, a realização das manutenções de 2° e 3° nível de acordo com a necessidades específicas de cada lote, incluindo a recarga, teste hidrostático e reposição de peças (quando necessário), tais como: Válvulas, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura e quadro (rótulo) de instruções;
- A CONTRATADA deverá recolher e devolver todos os extintores nos Campi e Reitoria do IF Sertão-PE; O transporte destes equipamentos deverá ser feito apenas em área fechada de veículo próprio para esse fim e alojados cuidadosamente. Os extintores devem ser preferencialmente transportados na posição vertical e fixados por dispositivo que impeça sua movimentação, quedas, choques e/ou tombamentos. Quando o empilhamento for inevitável, este poderá ser feito com os extintores na posição horizontal, de forma estável e protegido lateralmente contra choques e deslizamentos. As válvulas deverão ficar na mesma direção e com o manômetro voltado para cima, não se deixando apoiar nada sobre estes. Tanto para o transporte na posição vertical quanto na horizontal, os extintores deverão ser protegidos por plástico bolha, papelão ondulado, cobertores ou materiais equivalentes que protejam tanto os cilindros quanto as válvulas, manômetros e difusores;
      - Todos os serviços deverão ser realizados em oficina apropriada;
  - A empresa deverá ter registro vigente no INMETRO conforme Portaria N° 206 de 16 de Maio de 2011 e a N° 300 de 14 Junho de 2012;
- A contratada deverá ofertar os materiais que vão ser utilizados nas manutenções e recargas de acordo com as especificações determinadas pelos órgãos de regulação;
          - É necessário que a contratada disponibilize equipamentos (extintores) reservas, em condições de funcionamento e que fiquem a disposição da contratante, enquanto realiza a prestação do serviço, em local adequado, fora da instituição. Devendo esses serem afixados nos locais informados pela contratante. Os equipamentos reservas disponibilizados dever atingir um percentual mínimo de 20% - vinte por cento - do total de extintores existentes em cada unidade da instituição.
- A empresa contratada deverá concluir a execução dos serviços solicitados em, no máximo, 30 dias a contar da data de retirada dos extintores.
- A retirada e a devolução dos equipamentos (extintores) deverão ser realizados em horários compreendidos entre as 8h e as 12h e das 13 as 17h em dias úteis. Devendo a contratada fazer o agendamento prévio com a Unidade demandante;
- A retirada dos extintores deverá ser feita pela contratada com acompanhamento do fiscal do contrato, assim também, a devolução. De forma que a contratada pegue e devolva os extintores nos seus respectivos locais de instalação;
2.3.1 – Natureza do Serviço

O serviço a ser contratado é de natureza continuada considerando que a manutenção dos extintores visa manter as condições originais de operação,
após a utilização; a inspeção é realizada periodicamente (6 meses para extintores de
gás carbônico e para gás expelente, e 12 meses para os demais tipos) para verificar se
os equipamentos permanecem em condições originais de operação; as cargas devem
ser renovadas ou verificadas nas épocas e condições recomendadas por normas ou
especificações de órgãos técnicos credenciados para tal finalidade; e o Atestado de
Regularidade, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco ter validade de
um ano.

2.3.2 – Sustentabilidade

- Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010 SLTI;
- Não utiliza Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000;
- Nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedece às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003.

2.3.3 – Duração do Contrato
# O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 meses, com base no Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

2.3.4 – Transição Contratual

Considerando que para os serviços de recarga e manutenção não há a necessidade da contratada realizar a transição contratual.

2.3.5 – Possíveis Soluções de mercado

Os requisitos apontados visam a contratação de empresa que possua plena capacidade de executar com presteza as atividades descritas no termo de referência e contrato a ser firmado com a Administração.
Entende-se que os requisitos apontados não restringem a competitividade tendo em vista que há no mercado uma quantidade considerável de empresas com capacidade econômica, técnica e jurídica ao desempenho dos serviços, conclusão esta, tendo em vista a frequência de processos licitatórios realizados por diversos órgãos da Administração Pública, bem como, as empresas participantes do último processo.

2.4 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Estimativas mínimas de consumo individualizadas dos Campi e Reitoria do IF Sertão PE - Dados fornecidos pelas unidades da instituição.
Grupo	Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quant.	Valor Máximo
Campus Petrolina
1	1	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	17
	2	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l	Serviço	40
	3	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	11
	4	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 12 kg	Serviço	2
	5	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	56
	6	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	18
	7	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l	Serviço	40
	8	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	12
	9	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 12 kg	Serviço	2
	10	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	63
Reitoria
2	11	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	6
	12	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	3
	13	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	6
Campus Ouricuri
3	14	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	9
	15	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	5
	16	Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas)	Unidade	20
	17	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	5
	18	Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas)	Unidade	20
Campus Petrolina Zona Rural
4	19	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	15
	20	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	16
	21	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 10 kg	Serviço	2
	22	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores AP 10l	Serviço	10
	23	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores AP 10l	Serviço	20
	24	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	5
	25	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	14
	26	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 8 kg	Serviço	10
	27	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 8 kg	Serviço	2
	28	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 12 kg	Serviço	5
	29	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 12 kg	Serviço	16
	30	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	10
	31	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	50
	32	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC – 10 kg	Serviço	10
	33	Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade)	Unidade	60
Campus Floresta
5	34	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	47
	34	Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade)	Unidade	50
Campus Santa Maria da Boa Vista
6	36	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	4
	37	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	23
Campus Serra Talhada
7	38	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	4
	39	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 4 kg	Serviço	1
	40	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	27
	41	Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas) (Unidade)	Unidade	10
Campus Salgueiro
8	42	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	3
	43	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores CO2 – 6 kg	Serviço	1
	44	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 4 kg	Serviço	1
	45	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 4 kg	Serviço	1
	46	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	16
	47	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores PQS – 6 kg	Serviço	10
	48	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	6
	49	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC – 6 kg	Serviço	2
	50	Manutenção de 2º Nível (Recarga) em extintores ABC – 10 kg	Serviço	4
	51	Manutenção de 3º Nível (Recarga) em extintores ABC – 10 kg	Serviço	2
	52	Sinalização/demarcação para os extintores (fitas adesivas)	Unidade	24
Grupo	Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quant.	Valor Máximo
9	53	Travas para extintor	Unidade	270
	54	Manômetros para extintor	Unidade	270
	55	Suporte de parede - metal	Unidade	270
	56	Mangueiras - para extintores CO2	Unidade	270
	57	Mangueiras - para extintores AP	Unidade	270
	58	Mangueiras - para extintores PQS	Unidade	270
	59	Mangueiras - para extintores ABC	Unidade	270
	60	Anel oringue	Unidade	540
	61	Lacre para extintores	Unidade	540
	62	Identificação dos extintores (placa de sinalização)	Unidade	540

Os quantitativos apresentados acima foram obtidos a partir do Projeto de Combate e Prevenção de incêndio dos Campi e da Reitoria, levando em conta a necessidade de manutenção dos mesmos e a possibilidade de troca de peças para que esses equipamentos se mantenham em condições de uso, se necessário.

2.5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO A CONTRATAR

Foram realizadas pesquisas no site Comprasnet para visualizar as formas que os órgãos estão organizando os processos licitatórios para manutenção e recarga de extintores. Percebeu-se que algumas instituições licitam as peças necessárias para a manutenção dos extintores separadas, assim como tem itens específicos para recarga, que variam de acordo com o tipo de extintores. Outras, porém, licitam os serviços de manutenção de 2º e/ou 3º níveis em conjunto com a recarga, variando também de acordo com o tipo de extintor. Diante disso, buscou-se com os Campi qual seria a forma que traria uma contratação mais efetiva, e foi escolhida a segunda forma de contratação.

2.6 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

As estimativas de preços serão obtidas através de cotação com base na IN 05/2014, dando prioridades aos preços praticados na administração pública, e passando para a cotação com fornecedores, caso sinta necessidade de informar um preço condizente com o mercado regional.

2.7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A execução do objeto contratado compreende a retirada e a entrega dos extintores de incêndio, a realização das manutenções de 2° e 3° nível de acordo com a necessidades específicas de cada lote, incluindo a recarga, teste hidrostático e reposição de peças (quando necessário), tais como: Válvulas, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura e quadro (rótulo) de instruções;
A CONTRATADA deverá recolher e devolver todos os extintores nos Campi e Reitoria do IF Sertão-PE; O transporte destes equipamentos deverá ser feito apenas em área fechada de veículo próprio para esse fim e alojados cuidadosamente. Os extintores devem ser preferencialmente transportados na posição vertical e fixados por dispositivo que impeça sua movimentação, quedas, choques e/ou tombamentos. Quando o empilhamento for inevitável, este poderá ser feito com os extintores na posição horizontal, de forma estável e protegido lateralmente contra choques e deslizamentos.	As válvulas deverão ficar na mesma direção e com o manômetro voltado para cima, não se deixando apoiar nada sobre estes. Tanto para o transporte na posição vertical quanto na horizontal, os extintores deverão ser protegidos por plástico bolha, papelão ondulado, cobertores ou materiais equivalentes que protejam tanto os cilindros quanto as válvulas, manômetros e difusores;
Todos os serviços deverão ser realizados em local apropriado na empresa contratada;
A empresa deverá ter registro vigente no INMETRO conforme Portaria N° 206 de 16 de Maio de 2011 e a N° 300 de 14 Junho de 2012;
Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, instaladores, dentre outros;
Não será aceita a cobrança das peças não previstas na Ata de Registro de Preço;
A inobservância das presentes especificações técnicas implicará na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA readequar as partes recusadas, sem direito a indenização; A manutenção de 2° nível deve ser executada conforme a NBR 12692/1998 (Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio) e a manutenção de 3° nível, conforme a NBR 13485/2013 (Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio – Procedimentos), e das rotinas elencadas no Regulamento Técnico de Qualidade – RTQ constante da Portaria n° 005 do INMETRO de 04/01/2011, por funcionários devidamente habilitados e especializados nos referidos serviços;
A recarga deve obedecer as NBR 12692, NBR 11715 (Extintores de incêndio com carga d'água), NBR 10721 (Extintores de incêndio com carga de pó químico),NBR 11716 (Extintores de incêndio com carga de gás carbônico); Os anéis de identificação da manutenção, deverão ser da cor Púrpura se realizada entre 01/01/2018 a 30/12/2018, conforme determinado pelo Art. 29 da Portaria n.º 412, de 24 de outubro de 2011 do INMETRO;
Todos os extintores deverão ser entregues com os anéis de identificação, lacre, rótulo de instruções, etiqueta indicando o tipo de manutenção e as datas das próximas a serem realizadas, selo do INMETRO e garantia mínima de 1 ano;
Os equipamentos que porventura não tiverem mais uso ou não tiverem condições de serem carregados por reprovação em teste hidrostático ou por outro motivo, deverão ser devolvidos com respectivo laudo explicitando os devidos motivos;
É necessário que a contratada disponibilize equipamentos reservas, em condições de funcionamento e que fiquem a disposição da contratada, enquanto realiza a prestação do serviço em local adequado, fora da instituição. Devendo esses serem afixados nos locais informados pela contratante.

2.8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A justificativa em tela visa atender recomendação do Tribunal de Contas da União que orienta a realização de licitação por itens sempre que econômica e tecnicamente viável, em consonância com os preceitos inseridos na Súmula 247 da referida Corte.
Em que pese a regra ser o fracionamento, ou seja, a divisão por itens, tantos quanto possíveis, a formação de grupos pode e deve ser utilizada quando a natureza do objeto licitatório condiciona tecnicamente a contratação de forma conjunta ou que possibilite maiores vantagens econômicas em função da escala.
O presente procedimento licitatório visa a contratação de empresas para prestação dos serviços de manutenção e recarga de extintores dos Campi e Reitoria do IF Sertão -PE, sendo assim, a contratação será realizada por meio de grupos de acordo com cada uma das unidades da referida instituição.
Ora, não há dúvidas que o não agrupamento dos itens poderia gerar complicações e comprometer o resultado final dos trabalhos, dados os fatos que poderão ocorrer em uma licitação, como por exemplo, itens desertos e cancelados na aceitação, e ainda a possibilidade de várias empresas ganharem para prestar serviço a uma única unidade.
A contratação de itens em grupo também possibilitará uma razoável economia de preços à administração, pois a contratação dos vários itens que compõe o grupo permitirá aos licitantes o oferecimento de maiores descontos em relação ao preço estimado, devido à economia de escala.
De fato, tendo em vista as argumentações acima apresentadas, a formação de grupos para a realização do presente certame é a solução contratual que melhor atende aos interesses da Administração Pública.

2.9 – DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS

- Espera-se com esta nova contratação no mínimo os seguintes efeitos:
- Manter a qualidade na prestação dos serviços de ensino, pesquisa e extensão, através da promoção de ambientes seguros e adequados;
- Otimização da força de trabalho que possuímos tanto na gestão quanto fiscalização de contratos, considerando a dinâmica adotada para a contratação;
- Atendimento aos preceitos legais vigentes, dotar a instituição de meios e equipamentos de prevenção e combate a princípio de incêndio;
- Garantir a boa execução dos serviços embasados no princípio de eficiência e nos critérios de sustentabilidade;
- Economicidade, tendo em vista a contratação completa do serviço que contempla já materiais e/ou equipamentos que serão utilizados.

2.10 – PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Faz-se necessário a capacitação de servidores, em especial os que lidarão com a gestão e fiscalização do contrato, adequando seus conhecimentos a este novo modelo que além da fiscalização direta do servidor conta com a aplicabilidade do Instrumento de Medição de Resultados e também, o conhecimento necessário a estes para que consigam realizar a identificação e o mapeamento dos riscos durante a gestão do contrato e quando de cada renovação.
Desta forma, será sugerida à Gestão dessa Administração, a inscrição dos servidores que estarão envolvidos nesta contratação para cursos de capacitação.

2.11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Registra-se que atualmente o IF Sertão-PE conta com algumas obras em andamento, em fase de conclusão para entrega. Tais obras deverão ser entregues com seus respectivos extintores de acordo com o dimensionamento feito no projeto de combate e prevenção a incêndio. Sendo assim, a demanda existente nessa contratação contempla a manutenção desses extintores que poderão necessitar de manutenção durante a vigência desse futuro contrato.

2.12 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

2.11 - Declaração da Viabilidade ou não da Contratação
Com base nos elementos anteriores elencados neste Estudo Preliminar, e Equipe de Contratação declara que:
X	É viável a contratação
	NÃO É inviável a contratação

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- Valter de Araújo Lima – SIAPE 1303319;
- Thomas de Carvalho Torres – SIAPE 1344029;
- Ozilane Oliveira Silva – SIAPE 2156796

Petrolina(PE), 01 de novembro de 2019.

17. Equipe de Planejamento da Contratação.
Edson Luis dos Santos Barbosa / 1811676	Ozilane Oliveira Silva / 2156796	Valter de Araújo Lima / 1303319	Thomas de Carvalho Torres / 1344029